## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单综合单价限价表
工程名称：苏家湾社区消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价限价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030901001003 | 消火栓镀锌钢管DN80 | [项目特征] 1.名称:消火栓镀锌钢管 2.材质、规格:DN80*4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计 6.管道标识设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 30 |  | 93.08 | 2792.4
2 | 030901001004 | 消火栓镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管DN100 2.安装部位:室外明敷 3.材质、规格:DN100*4.0 4.连接形式:沟槽连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 6.压力试验及冲洗设计要求:详设计 7.管道标识设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 440 |  | 113.89 | 50111.6
本页小计 | [7 empty] | 52904
表-09
分部分项工程项目清单综合单价限价表
工程名称：苏家湾社区消防改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001002001 | 镀锌钢管-埋地 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管DN100*4.0 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.规格、压力等级:DN100*4.0 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计 7.警示带形式:详设计 8.防腐:三油两布 9.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.管道防腐 | m | 55 |  | 111.04 | 6107.2
4 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.规格型号:型钢L40*4 [工作内容] 1.支吊架制作 2.支吊架安装 | kg | 645.06 |  | 19.06 | 12294.84
5 | 030901010001 | 室内消火栓-拆除 | [项目特征] 1.名称:室内消火栓箱1000*700*200 2.型号、规格:单口栓DN65 3.附件材质、规格:箱体1000*700*200，水带25m一个，水枪19mm一个，栓口DN65 [工作内容] 1.箱体及消火栓拆除 2.配件拆除 | 套 | 75 |  | 59.85 | 4488.75
本页小计 | [7 empty] | 22890.79
表-09
分部分项工程项目清单综合单价限价表
工程名称：苏家湾社区消防改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901010002 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.名称:室内消火栓箱1000*700*200 2.型号、规格:单口栓DN65 3.附件材质、规格:含同口径室内单口消火栓DN65mm1个、 DN65*25m村胶水带1条、DN65*19mm水枪1个、内丝接头1个、箱体尺寸: 1000*700*200 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 75 |  | 800.41 | 60030.75
7 | 031003003001 | 蝶阀DN80-拆除 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:详设计 4.焊接方法:详设计 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 20 |  | 29.1 | 582
8 | 031003003002 | 闸阀DN80 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜闸阀 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详设计 5.焊接方法:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 20 |  | 805.15 | 16103
本页小计 | [7 empty] | 76715.75
表-09
分部分项工程项目清单综合单价限价表
工程名称：苏家湾社区消防改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价限价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031003011001 | 法兰盲板DN80 | [项目特征] 1.名称:盲板DN80 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 片 | 7 |  | 144.78 | 1013.46
10 | 031003003003 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜闸阀 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详设计 5.焊接方法:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 10 |  | 1060.02 | 10600.2
11 | 030901011001 | 室外消火栓DN100 | [项目特征] 1.安装方式:地上式消防栓DN100 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格:详设计 4.压力等级:详设计 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 3 |  | 826.67 | 2480.01
12 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN100 | [项目特征] 1.名称:消防水泵接合器DN100 2.型号、规格:详设计 3.附件材质、规格:详设计 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 3 |  | 1725.36 | 5176.08
13 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 75 |  | 37.35 | 2801.25
本页小计 | [7 empty] | 22071
表-09
分部分项工程项目清单综合单价限价表
工程名称：苏家湾社区消防改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价限价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:详设计 4.场内运距:详设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 36.58 |  | 57.53 | 2104.45
15 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:满足要求的原土，混凝土路面拆除恢复 3.填方粒径要求:详设计 4.填方来源、运距:详设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 26.95 |  | 36.6 | 986.37
16 | 010404001001 | 中粗砂回填 | [项目特征] 1.名称:三角区回填 2.分层:粗砂分层回填夯实≥95%，每层厚度100~200mm [工作内容] 1.垫层铺设 2.材料运输 | m3 | 9.19 |  | 339.46 | 3119.64
本页小计 | [7 empty] | 6210.46
合 计 | [7 empty] | 180792